## NR13
|  | RELATÓRIO DE INSPEÇÃO NR 13 | [10 empty] | RENR13 Nº (CLIENTE):
RENR13 Nº (DESA):
DADOS EQUIPAMENTO: | [16 empty] | COLOCAR AQUI VALOR DA PMTA DO RELATORIO ANTERIOR OU DA PLACA DE DADOS DO VASO.
DESCRIÇÃO EQUIPAMENTO: | [6 empty] | IDENTIFICAÇÃO VASO:
CATEGORIA NR13: | [6 empty] | NÚMERO DE SÉRIE:
FABRICANTE: | [6 empty] | ANO DE FABRICAÇÃO: | [9 empty] | DIGITE O VALOR DA PMTA DO VASO DE PRESSÃO
VOLUME GEOMÉTRICO (m3): | [6 empty] | FLUÍDO:
PRESSÃO DE PROJETO (MPa): | [6 empty] | CÓDIGO DE CONSTRUÇÃO: | [9 empty] | Unidades | Digite o Valor | Resultado - MPa
PRESSÃO DE OPERAÇÃO (kgf/cm2): | [6 empty] | TEMPERATURA PROJETO (ºC): | [9 empty] | bar | 0 | 0
PMTA (MPa): | [6 empty] | PMTA (KPa): | [9 empty] | Kgf/cm² | 12.9 | 1.265
PRESSÃO TESTE HIDROSTÁTICO (MPa): |  |  | 1.9 |  |  |  | TIPO: | [9 empty] | Pa | 0 | 0
DESCRIÇÃO |  |  | TAMPO INFERIOR |  |  |  |  | COSTADO |  |  |  |  | TAMPO SUPERIOR |  |  |  | kPa | 0 | 0
TIPO:
RAIO DA COROA (MM): | [12 empty] | 445 |  |  |  | MPa | 0 | 0
RAIO DE REBORDEADO (MM): | [16 empty] | mbar | 0 | 0
RAZÃO h2/D: | [16 empty] | psi | 0 | 0
SEMI ÂNGULO DO VERTICE:
LADO DA PRESSÃO: | [16 empty] | Pressão Teste Hidrostático em MPa
DIÂMETRO INTERNO (MM): | [7 empty] | 445 | [8 empty] | Vaso de Pressão - Acima de 1998 |  |  | 1.64
COMPRIMENTO (MM): | [16 empty] | Vaso de Pressão - Abaixo de 1998 |  |  | 1.9
ALTURA DO TAMPO (MM):
ALTURA PARTE RETA DO TAMPO (MM):
CENTRO A CENTRO DOS PARAFUSOS:
MATERIAL:
ESPESSURA NOMINAL (MM):
ESPESSURA MÍNIMA (MM): |  |  | 3.7 |  |  |  |  | 3.6 |  |  |  |  | 3.7
ESPESSURA REQUERIDA (MM):
SOBRE-ESPESSURA (MM):
SOBRE-ESPESSURA DE CORROSÃO (MM): | [12 empty] | 0.5
INSPECIONADO POR RADIOGRAFIA:
INSPECIONADO POR ULTRASSOM:
EFICIÊNCIA DE JUNTA: | [7 empty] | 0.85 |  |  |  |  | 0.7
TENSÃO MÁXIMA ADMISSÍVEL (MPA): |  |  | 114
LOCAL DA INSTALAÇÃO DO VASO DE PRESSÃO:
EMPRESA:
CNPJ:
ENDEREÇO: | [6 empty] | Nº |  |  | COMPLEMENTO:
BAIRRO: | [6 empty] | CIDADE: |  |  | UF:
NORMAS DE REFERÊNCIA:
NORMA REGULAMENTADORA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO:
CÓDIGO DE CONSTRUÇÃO ORIGINAL - EDIÇÃO E ADENDA:
CÓDIGO UTILIZADO NA INSPEÇÃO - EDIÇÃO E ADENDA:
NORMA BRASILEIRA DE INSPEÇÃO:
EQUIPAMENTOS UTILIZADOS
EQUIPAMENTOS UTILIZADOS: | [6 empty] | CERTIFICADO CALIBRAÇÃO: | [5 empty] | VALIDADE:
DOCUMENTAÇÃO EXISTENTE
REGISTRO DE SEGURANÇA:
DESENHO DA PLAQUETA DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE
DESENHO DO CONJUNTO GERAL
PLANO DE SOLDA
PLANO DE INSPEÇÃO E TESTE DE FABRICAÇÃO
MEMORIA DE CALCULO COM ESPESSURAS REQUERIDAS
MEMORIA DE CALCULO DAS PMTA´S DAS PARTES DO VASO
INSPEÇÃO DE SEGURANÇA EXTERNA, INTERNA E TESTE HIDROST.
INSPEÇÃO DE INICIO DE OPERAÇÃO
PROJETO DE INSTALAÇÃO
PROJETO DE INSTALAÇÃO DO VASO
MANUAL OPERAÇÃO OU INST PARA OPERAÇÃO VASOS CAT I E II
OPERADOR QUALIFICADO PARA OPERAÇÃO VASOS CAT I E II
LAUDO DE TESTE HIDROSTATICO
CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO DE VÁLVULA DE SEGURANÇA
CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO DO MANÔMETRO.
RELATORIO DE INSPEÇÃO ANTERIOR
PROGRAMA DE INSPEÇÕES COM DATAS LIMITES
RECOMENDAÇÕES NÃO IMPLEMENTADAS
MAPA DE MEDIÇÃO DE ESPESSURA
VÁLVULAS DE SEGURANÇA
DESCRIÇÃO | [6 empty] | VÁLVULA PRIMÁRIA |  |  | VÁLVULA SECUNDÁRIA |  |  |  | DISCO DE RUPTURA
LOCAL
TAMANHO
FABRICANTE
MODELO
NÚMERO DE SÉRIE
CAPACIDADE (kgf/cm2)
PRESSÃO DE ABERUTA (kgf/cm2)
PRESSÃO DE FECHAMENTO (kgf/cm2)
DATA DE CALIBRAÇÃO
VALIDADE
Nº SELO
1 - INSPEÇÕES DE SEGURANÇA REALIZADAS
ITEM | TIPO |  |  |  |  | DESCRIÇÃO | [8 empty] | STATUS
1.1 | Periódicas - NR13 |  |  |  |  | Externa
1.2 | [5 empty] | Interna
1.3 | [5 empty] | Teste Hidrostático
1.4 | [5 empty] | Calibração de Manômetro
1.5 | [5 empty] | Calibração de Válvula de Segurança
1.6 | Inicial - NR13 |  |  |  |  | Para inicio de operação para um vaso novo
1.7 | Problema operacional |  |  |  |  | Adequação de anormalidades operacionais
1.8 | Alteração operacional |  |  |  |  | Adequação de parâmetros operacionais
1.9 | Alteração |  |  |  |  | Projeto de alteração
1.10 | Reparo |  |  |  |  | Projeto de reparo.
1.11 | Reconstituição de prontuário |  |  |  |  | Reconstituição total ou parcial do prontuario
1.12 | Parada e retorno de operação |  |  |  |  | Parada ou colocação de um vaso exist. em operação
1.13 | Projeto de instalação geral |  |  |  |  | Identificação dos vasos da planta conf. item 13.5.2
1.14 | Projeto de instalação do vaso |  |  |  |  | Projeto especifico da instalação individual do vaso.
2 - REQUSITOS ESPECÍFICOS DE INSPEÇÃO
2.1 - INSPEÇÃO INTERNA
ITEM | AVALIAÇÃO | [13 empty] | STATUS
2.1.1 | Existe algum tipo de enchimento ou revestimento interno no vaso de pressão?
2.1.2 | Existe a impossibilidade de realização de exame interno no vaso de pressão?
2.1.3 | Existe deposição de resíduo sólido no interior do vaso de pressão?
2.1.4 | Existe acumulo de fluído líquido no interior do vaso de pressão?
2.1.5 | Grau de intemperismo ou oxidação detectadas na superfície interna do vaso de pressão.
CLASSIFICAÇÃO: | GRAU A |  |  |  | GRAU B |  |  |  | GRAU C |  |  |  | GRAU D
2.2 - INSPEÇÃO EXTERNA
ITEM | AVALIAÇÃO | [13 empty] | STATUS
2.2.1 | Existe algum tipo de defeito e/ou avaria nos tampos ou costado do vaso de pressão?
2.2.2 | Os flanges, bocais, conexões apresentam algum tipo de defeito e/ou avaria?
2.2.3 | Existe válvula de segurança instalada diretamente no vaso ou no sistema que o inclui?
2.2.4 | O tipo da válvula de segurança está adequada conforme a dimensão do vaso de pressão?
2.2.5 | A válvula de segurança está em perfeitas condições de funcionamento?
2.2.6 | Existe instrumento que indique a pressão de operação instalada diretamente no vaso?
2.2.7 | O instrumento de indicação de pressão está em perfeitas condições de funcionamento?
2.2.8 | Existe plaqueta de identificação e categoria Nr13?
2.2.9 | Existe plaqueta de recertificação Nr13?
2.2.10 | A instalação dispõe de pelo menos duas saídas, quando em ambiente fechado?
2.2.11 | As vias de acesso ao vaso de pressão estão adequadas?( Ex: Escadas, plataformas,etc..)
2.2.12 | A pintura do vaso de pressão encontra-se em bom estado de conservação?
2.2.13 | Existe acumulo de resíduos ou outros materiais sobre o vaso de pressão?
2.2.14 | Existe dispositivo de aterramento elétrico no vaso de pressão?
2.2.15 | A base, fundação e suportação do vaso de pressão estão em condições adequadas?
2.2.16 | O vaso de pressão possui iluminação local?
2.2.17 | O vaso de pressão possui iluminação de emergência?
2.2.18 | Há dreno no vaso de pressão e em perfeitas condições de funcionamento?
3 - CÁLCULOS
3.1 - PMTA PARA COSTADO CILÍNDRICO
Legenda:
S: Tensão Máxima Adimissível (MPa) |  |  | 114 |  |  |  | E: Eficiência de Junta | [5 empty] | 0.85
R: Raio Interno do Corpo (mm) |  |  | 222.5 |  |  |  | t: Espessura Mínima - Corrosão (mm) | [5 empty] | 3.1
PMTA = S x E x t / R + 0,6 x t | [6 empty] | 1.3389 |  |  | Mpa |  |  | 13.6525 |  |  | kgf/cm2
3.2 - PMTA CALOTA | [16 empty] | ASME 2:1
DEFINIÇÃO DA ASME: |  |  | DIMENSÃO DO VASO DE PRESSÃO
|  |  | Valor - X |  |  | Valor - Y |  | Diâmetro (Ø) |  | Resultado |  |  | ASME 10%
|  |  | 120 |  |  | 20 |  | 540 |  | 0.18519 | [6 empty] | Descrição |  |  | Valor
Legenda:
S: Tensão Máxima Adimissível (MPa) |  |  | 114 |  |  |  | E: Eficiência de Junta | [5 empty] | 0.7 |  |  |  | S = Tensão Máxima Admissível (MPa) |  |  | 114
Espessura Mínima (mm) |  |  | 3.7 |  |  |  | Corrosão (mm) | [5 empty] | 0.5 |  |  |  | E = Eficiencia de junta |  |  | 0.7
t: Espessura Mínima - Corrosão (mm) |  |  | 3.2 |  |  |  | L = Raio interno da calota (mm) | [5 empty] | 445 |  |  |  | Espessura minima (mm) |  |  | 3.7
M: Relação entre raios |  |  | 1.54 | [13 empty] | Corrosão (mm) |  |  | 0.5
PMTA = 2 x S x E x t / M x L + 0,2 x t | [6 empty] | 0.74455 |  |  | Mpa |  |  | 7.5922 |  |  | kgf/cm2 | t = Espessura minima - Corrosão (mm) |  |  | 3.2
[17 empty] | L = Raio interno da calota (mm) |  |  | 445
ASME 6%
5 - ESTADO GERAL DO VASO - ESQUEMA DE MEDIÇÃO DE ESPESSURA | [16 empty] | Descrição |  |  | Valor
[17 empty] | S = Tensão Máxima Admissível (MPa) |  |  | 114
[17 empty] | E = Eficiencia de junta |  |  | 0.7
[17 empty] | Espessura minima (mm) |  |  | 3.7
[17 empty] | Corrosão (mm) |  |  | 0.5
[17 empty] | t = Espessura minima - Corrosão (mm) |  |  | 3.2
[17 empty] | L = Raio interno da calota (mm) |  |  | 445
ASME 10%
[17 empty] | Descrição |  |  | Valor
[17 empty] | S = Tensão Máxima Admissível (MPa) |  |  | 114
[17 empty] | E = Eficiencia de junta |  |  | 0.7
[17 empty] | Espessura minima (mm) |  |  | 3.7
[17 empty] | Corrosão (mm) |  |  | 0.5
[17 empty] | t = Espessura minima - Corrosão (mm) |  |  | 3.2
[17 empty] | L = Raio interno da calota (mm) |  |  | 445
[17 empty] | M = Relação entre raios |  |  | 1.54
[17 empty] | ASME 2:1 | PMTA = 2 x S x E x t / L + 0,2 x t
[17 empty] | ASME 6% | PMTA = S x E x t / 0,885 x L + 0,1 x t
[17 empty] | ASME 10% | PMTA = 2 x S x E x t / M x L + 0,2 x t
6 - CARACTERIZAÇÃO FINAL APÓS INSPEÇÃO | [16 empty] | ASME 2:1 | 1.146
FABRICANTE: |  |  | 0 |  |  |  | NÚMERO DE SÉRIE: |  |  |  | 0 | [5 empty] | ASME 6% | 0.64788
TIPO: |  |  | 0 |  |  |  | ANO DE FABRICAÇÃO: |  |  |  | 0 | [5 empty] | ASME 10% | 0.74455
VOLUME GEOMÉTRICO (m3): |  |  | 0 |  |  |  | FLUÍDO: |  |  |  | 0
PRESSÃO DE PROJETO (MPa): |  |  | 0 |  |  |  | TEMPERATURA PROJETO (ºC): |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1.64 | 0.97
PMTA em Mpa: |  |  | 0.74455 |  |  |  | PMTA em KPa: |  |  |  | 744.5549 | [5 empty] | 1.9 | 1.12
PTH em MPa: |  |  | 1.12 |  |  |  | - |  |  |  | -
7 - PRÓXIMAS INSPEÇÕES PERIÓDICAS A SEREM REALIZADAS
INSPEÇÃO PERIÓDICA |  |  | PRAZO MÁXIMO NR13 |  |  |  | PRAZO ESTABELECIDO PH |  |  |  | DATA LIMITE
CALIBRAÇÃO MANÔMETROS
CALIBRAÇÃO VÁLVULA DE SEGURANÇA
INSPEÇÃO INTERNA
INSPEÇÃO EXTERNA
TESTE HIDROSTÁTICO
8 - FOTOS
8 - RECOMENDAÇÕES
9 - PENDÊNCIAS
10 - DOCUMENTOS GERADOS
ITEM | DESCRIÇÃO | [13 empty] | STATUS
10.1 | ENSAIO NÃO DESTRUTIVO | [5 empty] | MAPA MEDIÇÃO ESPESSURA
10.2 | [6 empty] | ENSAIO PARTÍCULA MAGNÉTICA
10.3 | [6 empty] | ENSAIO ULTRASSOM
10.4 | MEMORIAL DE CÁLCULO | [5 empty] | CÁLCULO PMTA DAS PARTES DO VASO
10.5 | DESENHOS | [5 empty] | DESENHO DE CONJUNTO GERAL
10.6 | [6 empty] | DESENHO PLAQUETA DE IDENTIFICAÇÃO OU RECERTIFICAÇÃO
10.7 | PROJETO | [5 empty] | PROJETO DE INSTALAÇÃO GERAL
10.8 | [6 empty] | PROJETO DE INSTALAÇÃO INDIVIDUAL DO VASO
10.9 | CERTIFICADOS | [5 empty] | CALIBRAÇÃO DE MANÔMETROS
10.10 | [6 empty] | CALIBRAÇÃO DE VÁLVULAS DE SEGURANÇA
10.11 | [6 empty] | CERTIFICADO DE TESTE HIDROSTÁTICO
10.12 | REGISTRO DE SEGURANÇA | [5 empty] | ABERTURA DO REGISTRO DE SEGURANÇA
10.13 | [6 empty] | ANOTAÇÃO DE INSPEÇÃO
10.14 | ART | [5 empty] | ANOTAÇÃO RESPONSABILIDADE TÉCNICA DA INSPEÇÃO
10.15 | PLACAS | [5 empty] | PLACA DE RECERTIFICAÇÃO
10.16 | [6 empty] | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO E CATEGORIA
CONCLUSÃO DO ENSAIO
APROVADO | [6 empty] | REPROVADO
ENGENHEIRO MECÂNICO
CREA - MG - 22.2329/D
ASSINATURA INSPETOR RESPONSÁVEL |  |  |  | ESCOLARIDADE INSPETOR RESPONSÁVEL | [7 empty] | DATA REALIZAÇÃO
FM-018_REV.00

## Planilha2
DESCRIÇÃO EQUIPAMENTO | STATUS | TIPO | TIPO | GRAU | SITUAÇÃO
STRIP VESSEL | SIM | HORIZONTAL | 1.64 | GRAU A | COMPLETA
FILTRO SEPARADOR | NÃO | VERTICAL | 1.9 | GRAU B | PARCIAL
CANHÃO DE AR |  | HORIZONTAL/ VERTICAL |  | GRAU C | NÃO EXISTENTE
RESERVATÓRIO DE AR |  |  |  | GRAU D | NÃO APLICÁVEL
SEPARADOR DE CONDENSADO
SEPARADOR DE AR E ÓLEO
TROCADOR DE CALOR
MATERIAL | S | EFICIENCIA DE JUNTA | INSPECIONADO | ASME
ASTM A36 | 95 | 0.65 | SIM | ASME 2:1
ASTM A285 gr C | 114 | 0.7 | NÃO | ASME 6%
|  | 0.85 | PARCIAL | ASME 10%
1
PENDÊNCIAS | S
. Instalar valvula de segurança conforme item 13.5.1.3 alínea "a" da Norma Regulamentadora NR13. | ANEXO
. Instalar manômetro conforme item 13.5.1.3 alínea "c" da Norma Regulamentadora NR13. | ATUALIZADA
. Instalar iluminação local conforme item 13.5.2.2 alínea "d" da Norma Regulamentadora NR13. | EXISTE
. Instalar iluminação de emergencia conforme item 13.5.2.2 alínea "e" da Norma Regulamentadora NR13. | FORNECIDA
. Calibrar válvula de segurança e manômetro conforme item 13.5.3.2 da Norma Regulamentadora NR13. | INSTALADA
. Eliminar reduções na entrada da válvula de segurança conforme item 13.8.2 da NR13. | INTEGRADA AO RELATÓRIO
. Trocar manômetro conforme item 13.5.1.3 da Norma Regulamentadora NR13. | NÃO EXECUTADO
. Instalar amortecedores de vibração na base , para compressores instalados sobre o vaso de pressão. | NÃO SE APLICA
. Fixar vaso de pressão ao piso conforme Norma Regulamentadora NR13.
. Não foram observadas pendencias referentes aos requisitos da Norma Regulamentadora NR13.
. Instalar dispositivo de bloqueio inadvertido de dispostivo de segurança quando este não estiver instalado diretamente no vaso conforme item 13.5.1.3 alínea "b" da Norma Regulamentadora NR13.
. Trocar válvula de segurança conforme item 13.5.1.3 da Norma Regulamentadora NR13.

## Controle_Revisao (hidden)
REVISÃO | DATA | DESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃO
0 | 2024-08-15 | EMISSÃO INICIAL